## Blad1
Nummerordning för sortering | Parameter | Nummer |  | Antal tecken
egen | _PV_CTM
egen | _PV_MAI
egen | _AL_CTM
egen | _AL_MAI
41 | _FAULT | 41 | General FAULT | 6
84 | _CosFi | 84 | Cosfi | 6
175 | _MCMD1 | 175 | Manual Command 1 | 6
176 | _MCMD2 | 176 | Manual Command 2 | 6
177 | _MCMD3 | 177 | Manual Command 3 | 6
253 | _CSDT1 | 555 | Specialdag 1 Dat TILL | 6
255 | _CSDF1 | 557 | Specialdag 1 Dat FRÅN | 6
257 | _CSDT2 | 559 | Specialdag 2 Dat TILL | 6
259 | _CSDF2 | 561 | Specialdag 2 Dat FRÅN | 6
261 | _CSDT3 | 563 | Specialdag 3 Dat TILL | 6
263 | _CSDF3 | 565 | Specialdag 3 Dat FRÅN | 6
265 | _CSDT4 | 567 | Specialdag 4 Dat TILL | 6
267 | _CSDF4 | 569 | Specialdag 4 Dat TILL | 6
269 | _CSDT5 | 571 | Specialdag 5 Dat TILL | 6
271 | _CSDF5 | 573 | Specialdag 5 Dat TILL | 6
273 | _CSDT6 | 575 | Specialdag 6 Dat TILL | 6
275 | _CSDF6 | 577 | Specialdag 6 Dat TILL | 6
277 | _CSDT7 | 579 | Specialdag 7 Dat TILL | 6
279 | _CSDF7 | 581 | Specialdag 7 Dat TILL | 6
281 | _CSDT8 | 583 | Specialdag 8 Dat TILL | 6
283 | _CSDF8 | 585 | Specialdag 8 Dat TILL | 6
47 | _MCMD | 47 | Manual cmd (dig.) | 5
60 | _HHAL | 60 | HighHigh alarm | 5
61 | _LLAL | 61 | LowLow alarm | 5
62 | _AHHL | 62 | Alarm High High Limit | 5
63 | _ALLL | 63 | Alarm Low Low Limit | 5
66 | _HHAD | 66 | High High Alarm Delay | 5
67 | _LLAD | 67 | Low Low Alarm Delay | 5
85 | _CSP1 | 85 | Calculated setpoint 1 | 5
86 | _CSP2 | 86 | Calculated setpoint 2 | 5
87 | _CSP3 | 87 | Calculated setpoint 3 | 5
103 | _SP10 | 103 | Gen. setpoint | 5
104 | _SP11 | 104 | Gen. setpoint | 5
105 | _SP12 | 105 | Gen. setpoint | 5
106 | _SP13 | 106 | Gen. setpoint | 5
107 | _SP14 | 107 | Gen. setpoint | 5
108 | _SP15 | 108 | Gen. setpoint | 5
109 | _SP16 | 109 | Gen. setpoint | 5
132 | _ADHL | 132 | Alarm Deviation High Limit | 5
133 | _ADLL | 133 | Alarm Deviation Low Limit | 5
168 | _RST2 | 168 | Reset 2 | 5
169 | _RST3 | 169 | Reset 3 | 5
170 | _RST4 | 170 | Reset 4 | 5
180 | _YYYY | 180 | Year | 5
181 | _MMDD | 181 | Month Day | 5
182 | _HHMM | 182 | Hour Minute | 5
192 | _ECMD | 192 | Energy, Command | 5
193 | _ESP1 | 193 | Energy, Setpoint | 5
194 | _ESP2 | 194 | Energy, Setpoint | 5
195 | _ESP3 | 195 | Energy, Setpoint | 5
226 | _CT11 | 528 | TILL-tid 11 | 5
227 | _CF11 | 529 | FRÅN-tid 11 | 5
228 | _CV11 | 530 | DAG(ar)-tid 11 | 5
229 | _CT12 | 531 | TILL-tid 12 | 5
230 | _CF12 | 532 | FRÅN-tid 12 | 5
231 | _CV12 | 533 | DAG(ar)-tid 12 | 5
232 | _CT13 | 534 | TILL-tid 13 | 5
233 | _CF13 | 535 | FRÅN-tid 13 | 5
234 | _CV13 | 536 | DAG(ar)-tid 13 | 5
235 | _CT14 | 537 | TILL-tid 14 | 5
236 | _CF14 | 538 | FRÅN-tid 14 | 5
237 | _CV14 | 539 | DAG(ar)-tid 14 | 5
238 | _CT15 | 540 | TILL-tid 15 | 5
239 | _CF15 | 541 | FRÅN-tid 15 | 5
240 | _CV15 | 542 | DAG(ar)-tid 15 | 5
241 | _CT16 | 543 | TILL-tid 16 | 5
242 | _CF16 | 544 | FRÅN-tid 16 | 5
243 | _CV16 | 545 | DAG(ar)-tid 16 | 5
244 | _CT17 | 546 | TILL-tid 17 | 5
245 | _CF17 | 547 | FRÅN-tid 17 | 5
246 | _CV17 | 548 | DAG(ar)-tid 17 | 5
247 | _CT18 | 549 | TILL-tid 18 | 5
248 | _CF18 | 550 | FRÅN-tid 18 | 5
249 | _CV18 | 551 | DAG(ar)-tid 18 | 5
250 | _CT19 | 552 | TILL-tid 19 | 5
251 | _CF19 | 553 | FRÅN-tid 19 | 5
252 | _CV19 | 554 | DAG(ar)-tid 19 | 5
254 | _CST1 | 556 | Specialdag 1 Tid TILL | 5
256 | _CSF1 | 558 | Specialdag 1 Tid FRÅN | 5
258 | _CST2 | 560 | Specialdag 2 Tid TILL | 5
260 | _CSF2 | 562 | Specialdag 2 Tid FRÅN | 5
262 | _CST3 | 564 | Specialdag 3 Tid TILL | 5
264 | _CSF3 | 566 | Specialdag 3 Tid FRÅN | 5
266 | _CST4 | 568 | Specialdag 4 Tid FRÅN | 5
268 | _CSF4 | 570 | Specialdag 4 Tid FRÅN | 5
270 | _CST5 | 572 | Specialdag 5 Tid FRÅN | 5
272 | _CSF5 | 574 | Specialdag 5 Tid FRÅN | 5
274 | _CST6 | 576 | Specialdag 6 Tid FRÅN | 5
276 | _CSF6 | 578 | Specialdag 6 Tid FRÅN | 5
278 | _CST7 | 580 | Specialdag 7 Tid FRÅN | 5
280 | _CSF7 | 582 | Specialdag 7 Tid FRÅN | 5
282 | _CST8 | 584 | Specialdag 8 Tid FRÅN | 5
284 | _CSF8 | 586 | Specialdag 8 Tid FRÅN | 5
285 | _CT21 | 587 | TILL-tid 21 | 5
286 | _CF21 | 588 | FRÅN-tid 21 | 5
287 | _CV21 | 589 | DAG(ar)-tid 21 | 5
288 | _CT22 | 590 | TILL-tid 22 | 5
289 | _CF22 | 591 | FRÅN-tid 22 | 5
290 | _CV22 | 592 | DAG(ar)-tid 22 | 5
291 | _CT23 | 593 | TILL-tid 23 | 5
292 | _CF23 | 594 | FRÅN-tid 23 | 5
293 | _CV23 | 595 | DAG(ar)-tid 23 | 5
294 | _CT24 | 596 | TILL-tid 24 | 5
295 | _CF24 | 597 | FRÅN-tid 24 | 5
296 | _CV24 | 598 | DAG(ar)-tid 24 | 5
297 | _CT25 | 599 | TILL-tid 25 | 5
298 | _CF25 | 600 | FRÅN-tid 25 | 5
299 | _CV25 | 601 | DAG(ar)-tid 25 | 5
300 | _CT26 | 602 | TILL-tid 26 | 5
301 | _CF26 | 603 | FRÅN-tid 26 | 5
302 | _CV26 | 604 | DAG(ar)-tid 26 | 5
303 | _CT27 | 605 | TILL-tid 27 | 5
304 | _CF27 | 606 | FRÅN-tid 27 | 5
305 | _CV27 | 607 | DAG(ar)-tid 27 | 5
306 | _CT28 | 608 | TILL-tid 28 | 5
307 | _CF28 | 609 | FRÅN-tid 28 | 5
308 | _CV28 | 610 | DAG(ar)-tid 28 | 5
309 | _CT29 | 611 | TILL-tid 29 | 5
310 | _CF29 | 612 | FRÅN-tid 29 | 5
311 | _CV29 | 613 | DAG(ar)-tid 29 | 5
312 | _CT31 | 614 | TILL-tid 31 | 5
313 | _CF31 | 615 | FRÅN-tid 31 | 5
314 | _CV31 | 616 | DAG(ar)-tid 31 | 5
315 | _CT32 | 617 | TILL-tid 32 | 5
316 | _CF32 | 618 | FRÅN-tid 32 | 5
317 | _CV32 | 619 | DAG(ar)-tid 32 | 5
318 | _CT33 | 620 | TILL-tid 33 | 5
319 | _CF33 | 621 | FRÅN-tid 33 | 5
320 | _CV33 | 622 | DAG(ar)-tid 33 | 5
321 | _CT34 | 623 | TILL-tid 34 | 5
322 | _CF34 | 624 | FRÅN-tid 34 | 5
323 | _CV34 | 625 | DAG(ar)-tid 34 | 5
324 | _CT35 | 626 | TILL-tid 35 | 5
325 | _CF35 | 627 | FRÅN-tid 35 | 5
326 | _CV35 | 628 | DAG(ar)-tid 35 | 5
327 | _CT36 | 629 | TILL-tid 36 | 5
328 | _CF36 | 630 | FRÅN-tid 36 | 5
329 | _CV36 | 631 | DAG(ar)-tid 36 | 5
330 | _CT37 | 632 | TILL-tid 37 | 5
331 | _CF37 | 633 | FRÅN-tid 37 | 5
332 | _CV37 | 634 | DAG(ar)-tid 37 | 5
333 | _CT38 | 635 | TILL-tid 38 | 5
334 | _CF38 | 636 | FRÅN-tid 38 | 5
335 | _CV38 | 637 | DAG(ar)-tid 38 | 5
336 | _CT39 | 638 | TILL-tid 39 | 5
337 | _CF39 | 639 | FRÅN-tid 39 | 5
338 | _CV39 | 640 | DAG(ar)-tid 39 | 5
Egen | _M_AL
3 | _CSP | 3 | Calculated SetPoint | 4
6 | _CMD | 6 | ComManD (dig. out) | 4
10 | _MIN | 10 | Min: output,setpoint etc. | 4
11 | _MAX | 11 | Max: output,setpoint etc. | 4
28 | _AUT | 28 | Auto (dig/ana) | 4
30 | _ALL | 30 | Low Alarm Limit | 4
31 | _AHL | 31 | High Alarm Limit | 4
32 | _ADL | 32 | Deviation Limit +- | 4
33 | _SP1 | 33 | Gen. setpoint | 4
34 | _SP2 | 34 | Gen. setpoint | 4
35 | _SP3 | 35 | Gen. setpoint | 4
36 | _SP4 | 36 | Gen. setpoint | 4
37 | _SP5 | 37 | Gen. setpoint | 4
38 | _SP6 | 38 | Gen. setpoint | 4
39 | _SP7 | 39 | Gen. setpoint | 4
40 | _SP8 | 40 | Gen. setpoint | 4
42 | _CNT | 42 | Counter | 4
45 | _HAL | 45 | High Alarm | 4
46 | _LAL | 46 | Low Alarm | 4
48 | _OPM | 48 | Manual mode or manual op (ana./reg. etc) | 4
52 | _PV1 | 52 | Gen. processvalue | 4
53 | _PV2 | 53 | Gen. processvalue | 4
54 | _PV3 | 54 | Gen. processvalue | 4
55 | _PV4 | 55 | Gen. processvalue | 4
56 | _PV5 | 56 | Gen. processvalue | 4
57 | _PV6 | 57 | Gen. processvalue | 4
58 | _PV7 | 58 | Gen. processvalue | 4
59 | _PV8 | 59 | Gen. processvalue | 4
64 | _HAD | 64 | High Alarm Delay | 4
65 | _LAD | 65 | Low Alarm Delay | 4
77 | _PR1 | 77 | Power reactive | 4
78 | _PR2 | 78 | Power reactive | 4
79 | _PR3 | 79 | Power reactive | 4
91 | _DT1 | 91 | DateTime 1 | 4
92 | _DT2 | 92 | DateTime 2 | 4
102 | _SP9 | 102 | Gen. setpoint | 4
111 | _DB2 | 111 | Dead Band 2 | 4
112 | _DB3 | 112 | Dead Band 3 | 4
113 | _DB4 | 113 | Dead Band 4 | 4
117 | _EN2 | 117 | Enable 2 | 4
118 | _EN3 | 118 | Enable 3 | 4
119 | _EN4 | 119 | Enable 4 | 4
120 | _TD1 | 120 | General Time Delay 1 | 4
121 | _TD2 | 121 | General Time Delay 2 | 4
122 | _TD3 | 122 | General Time Delay | 4
123 | _TD4 | 123 | General Time Delay 4 | 4
124 | _TD5 | 124 | General Time Delay 5 | 4
125 | _TD6 | 125 | General Time Delay 6 | 4
126 | _TD7 | 126 | General Time Delay 7 | 4
127 | _TD8 | 127 | General Time Delay 8 | 4
129 | _HHL | 129 | General HighHigh Limit | 4
131 | _LLL | 131 | General LowLow Limit | 4
134 | _AL1 | 134 | General Alarm 1 | 4
135 | _AL2 | 135 | General Alarm 2 | 4
136 | _AL3 | 136 | General Alarm 3 | 4
137 | _AL4 | 137 | General Alarm 4 | 4
138 | _AL5 | 138 | General Alarm 5 | 4
139 | _AL6 | 139 | General Alarm 6 | 4
140 | _AL7 | 140 | General Alarm 7 | 4
141 | _AL8 | 141 | General Alarm 8 | 4
142 | _AD1 | 142 | General Alarm Delay 1 | 4
143 | _AD2 | 143 | General Alarm Delay 2 | 4
144 | _AD3 | 144 | General Alarm Delay 3 | 4
145 | _AD4 | 145 | General Alarm Delay 4 | 4
146 | _AD5 | 146 | General Alarm Delay 5 | 4
147 | _AD6 | 147 | General Alarm Delay 6 | 4
148 | _AD7 | 148 | General Alarm Delay 7 | 4
149 | _AD8 | 149 | General Alarm Delay 8 | 4
150 | _ACK | 150 | Acknowledge | 4
151 | _Y11 | 151 | Y breakpoint at lowest X (X11) | 4
152 | _Y12 | 152 | Y breakpoint 2 | 4
153 | _Y13 | 153 | Y breakpoint 3 | 4
154 | _Y14 | 154 | Y breakpoint 4 | 4
155 | _Y15 | 155 | Y breakpoint 5 | 4
156 | _Y16 | 156 | Y breakpoint 6 | 4
157 | _Y17 | 157 | Y breakpoint 7 | 4
158 | _Y18 | 158 | Y breakpoint 9 | 4
159 | _X11 | 159 | X breakpoint 1 (lowest X-value) | 4
160 | _X12 | 160 | X breakpoint 2 | 4
161 | _X13 | 161 | X breakpoint 3 | 4
162 | _X14 | 162 | X breakpoint 4 | 4
163 | _X15 | 163 | X breakpoint 5 | 4
164 | _X16 | 164 | X breakpoint 6 | 4
165 | _X17 | 165 | X breakpoint 7 | 4
166 | _X18 | 166 | X breakpoint 8 | 4
167 | _RST | 167 | Reset | 4
172 | _WD1 | 172 | WatchDog 1 | 4
173 | _WD2 | 173 | WatchDog 2 | 4
174 | _WD3 | 174 | WatchDog 3 | 4
179 | _UPD | 179 | Update | 4
183 | _DD1 | 183 | Day | 4
184 | _DD2 | 184 | Day | 4
185 | _DD3 | 185 | Day | 4
186 | _DD4 | 186 | Day | 4
187 | _DD5 | 187 | Day | 4
188 | _DD6 | 188 | Day | 4
189 | _DD7 | 189 | Day | 4
191 | _EWD | 191 | Energy, Watchdog | 4
196 | _EPV | 196 | Energy, Value | 4
198 | _EOP | 198 | Energy, Output | 4
199 | _CT1 | 501 | TILL-tid 1 | 4
200 | _CF1 | 502 | FRÅN-tid 1 | 4
201 | _CV1 | 503 | DAG(ar)-tid 1 | 4
202 | _CT2 | 504 | TILL-tid 2 | 4
203 | _CF2 | 505 | FRÅN-tid 2 | 4
204 | _CV2 | 506 | DAG(ar)-tid 2 | 4
205 | _CT3 | 507 | TILL-tid 3 | 4
206 | _CF3 | 508 | FRÅN-tid 3 | 4
207 | _CV3 | 509 | DAG(ar)-tid 3 | 4
208 | _CT4 | 510 | TILL-tid 4 | 4
209 | _CF4 | 511 | FRÅN-tid 4 | 4
210 | _CV4 | 512 | DAG(ar)-tid 4 | 4
211 | _CT5 | 513 | TILL-tid 5 | 4
212 | _CF5 | 514 | FRÅN-tid 5 | 4
213 | _CV5 | 515 | DAG(ar)-tid 5 | 4
214 | _CT6 | 516 | TILL-tid 6 | 4
215 | _CF6 | 517 | FRÅN-tid 6 | 4
216 | _CV6 | 518 | DAG(ar)-tid 6 | 4
217 | _CT7 | 519 | TILL-tid 7 | 4
218 | _CF7 | 520 | FRÅN-tid 7 | 4
219 | _CV7 | 521 | DAG(ar)-tid 7 | 4
220 | _CT8 | 522 | TILL-tid 8 | 4
221 | _CF8 | 523 | FRÅN-tid 8 | 4
222 | _CV8 | 524 | DAG(ar)-tid 8 | 4
223 | _CT9 | 525 | TILL-tid 9 | 4
224 | _CF9 | 526 | FRÅN-tid 9 | 4
225 | _CV9 | 527 | DAG(ar)-tid 9 | 4
1 | _PV | 1 | ProcessValue | 3
2 | _SP | 2 | SetPoint | 3
4 | _OP | 4 | OutPut (ana.out/reg.out etc..) | 3
12 | _Y1 | 12 | Y breakpoint at lowest X (X1) | 3
13 | _Y2 | 13 | Y breakpoint 2 | 3
14 | _Y3 | 14 | Y breakpoint 3 | 3
15 | _Y4 | 15 | Y breakpoint 4 | 3
16 | _Y5 | 16 | Y breakpoint 5 | 3
17 | _Y6 | 17 | Y breakpoint 6 | 3
18 | _Y7 | 18 | Y breakpoint 7 | 3
19 | _Y8 | 19 | Y breakpoint 8 | 3
20 | _X1 | 20 | X breakpoint 1 (lowest X-value) | 3
21 | _X2 | 21 | X breakpoint 2 | 3
22 | _X3 | 22 | X breakpoint 3 | 3
23 | _X4 | 23 | X breakpoint 4 | 3
24 | _X5 | 24 | X breakpoint | 3
25 | _X6 | 25 | X breakpoint 6 | 3
26 | _X7 | 26 | X breakpoint 7 | 3
27 | _X8 | 27 | X breakpoint 8 | 3
29 | _AD | 29 | Alarm Delay | 3
44 | _AL | 44 | Alarm | 3
49 | _V0 | 49 | OFF/CLOSE ind. | 3
50 | _V1 | 50 | OFF/ON ind., full speed | 3
51 | _V2 | 51 | OFF/ON ind. ,half speed | 3
68 | _U1 | 68 | Voltage | 3
69 | _U2 | 69 | Voltage | 3
70 | _U3 | 70 | Voltage | 3
71 | _I1 | 71 | Current, Intergral 1 | 3
72 | _I2 | 72 | Current, Intergral 2 | 3
73 | _I3 | 73 | Current, Intergral 3 | 3
74 | _P1 | 74 | Power or gain 1/p-band1 | 3
75 | _P2 | 75 | Power or gain 2/p-band2 | 3
76 | _P3 | 76 | Power or gain 3/p-band3 | 3
80 | _E1 | 80 | Energi | 3
81 | _E2 | 81 | Energi | 3
82 | _E3 | 82 | Energi | 3
88 | _D1 | 88 | Derivative 1 | 3
89 | _D2 | 89 | Derivative 2 | 3
90 | _D3 | 90 | Derivative 3 | 3
93 | _V3 | 93 | General Value 3 | 3
94 | _V4 | 94 | General Value 4 | 3
95 | _V5 | 95 | General Value 5 | 3
96 | _V6 | 96 | General Value 6 | 3
97 | _V7 | 97 | General Value 7 | 3
98 | _V8 | 98 | General Value 8 | 3
99 | _F2 | 99 | Frequency 2 | 3
100 | _F3 | 100 | Frequency 3 | 3
110 | _DB | 110 | Dead Band | 3
114 | _SI | 114 | Sample Interval | 3
115 | _FT | 115 | Filter Time | 3
116 | _EN | 116 | Enable | 3
128 | _HL | 128 | General High Limit | 3
130 | _LL | 130 | General Low Limit | 3
171 | _WD | 171 | WatchDog | 3
178 | _AC | 178 | AlarmCode | 3
190 | _ID | 190 | General ind. Digital input | 3
197 | _EV | 197 | Energy, State | 3
5 | _M | 5 | Man or Man/Auto | 2
7 | _P | 7 | Gain | 2
8 | _I | 8 | Intergral | 2
9 | _D | 9 | Derivative | 2
43 | _V | 43 | ON/OPEN ind. | 2
83 | _F | 83 | Frequency | 2
101 | _Q | 101 | Flow | 2